| RAPPORT D’INTERVENTION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de l’intervention | Lieu de la visite | Nature de l’intervention | Auteur/Validation |
| 26/08/2020 27/08/2020 06/09/2020 | CLINIQUE NEST HLM Grande Médine Site : 2 | Mise à niveau l’installation électrique. | Auteur : Mbaye NGOM Validé : M. DIOP et M. GUEYE |

INTERVENANTS

- M. André SAMBOU-SNTS - M. Famara SAGNA-SNTS - M. Mbaye NGOM-SNTS

PIECES JOINTES

()

INFORMATIONS

Suite à la demande de mise en niveau de l’installation électrique de la clinique NEST, nos équipes sont intervenues à des dates différentes : - Le 26/08/2020 : Le travail consistait à : - Vérifier les circuits luminaires ; - Remplacer les ampoules grillées ; - Habiller certains câbles apparents par des goulottes. - Le 27/08/2020 : - Remplacer les câbles 2x2.5mm² des climatiseurs par des câbles 3x2.5mm² ; - Raccorder le conducteur de terre des climatiseurs ; - Vérifier le circuit des ventilateurs de l’accueil ; - Réparer le ventilateur qui ne fonctionnait pas dans l’accueil. - Le 06/09/2020 : Le travail consistait à : - Enlever le raccordement sur les disjoncteurs dans les coffrets électriques du Rez de chaussée et de l’Etage puis les câbler à nouveau en équilibrant les phases ; - Isoler les câbles non utilisés dans les coffrets ; - Raccorder le conducteur de terre allant du coffret RDC à l’étage ; - Changer le câble 4x6mm² utilisé comme entrée et sortie de l’onduleur par deux (02) câbles 3x6mm² ; - Faire la mise à la terre l’onduleur ; - Faire des tests et finitions.